Kołobrzeg  03.08.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

................................................................

...............................................................

................................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 15

- Dotyczy instalacji i sieci elektrycznych , Instalacji niskoprądowych – Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej poprzez przekazanie opisów i schematów następujących tablic:

Tablica T-PG

Tablica T-B

Tablica T-A1

Tablica T-A2

Tablica T-A3 		.

Tablica RWC

Tablica rozdzielcza kasy T-K

Szafka oświetleniowa.

W przekazanej dokumentacji brak jest przedmiotowych opisów, co uniemożliwia dokonanie wyceny tych elementów.

Odp. 1

Odpowiedz udzielono przy pytaniu nr 8  w zestawie odpowiedzi nr 3 z 30.07.09r.

- Dotyczy zewnętrznej kanalizacji sanitarnej; w jakiej pozycji przedmiaru ująć wykucie otworów w kręgach  betonowych ( studnie) na przejścia szczelne rurociągów oraz adaptery na te przejścia według projektu technicznego są konieczne.

Odp. 2.

Wycena powinna być uwzględniona w Formularzu Cenowym w

dział I PW Branża Sanitarna rozdz. „2. zew. kanalizacja  sanitarna”.

Jeżeli wykonawca chce wydzielić czynność w  przedmiarze  B.1.4 to  postąpić zgodnie zasadą podaną w UWAGA nr 2 w zestawie pyt i odpowiedzi nr 12 z 29.07.09.

- Instalacja okablowania strukturalnego. Z rysunku N-1.2 wynika, że brakuje

rysunku „Plan instalacji okablowania strukturalnego – trybuna B, poziom:

+3.86”. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. 3.

Nie ma okablowania na tej kondygnacji.

- Instalacje elektryczne. Pozycje 41-50 przedmiaru instalacji elektrycznych

dotyczą zasilania rozdzielnic ROG-1 - ROG-5, zasilających i sterujących

systemem ogrzewania płyty boiska. Czy w związku z rezygnacją Zamawiającego

z systemu ogrzewania płyty boiska należy usunąć wyżej wymienione pozycje z

kosztorysu?

Odp. 4.

Na podobne pytanie udzielono już odpowiedzi przy pytaniu nr 6 w zestawie nr 12 z 29.07.09r. Wg SIWZ i Formularza cenowego nie wyceniać tylko rozdziału II dział 1.11.

Dodatkowo informujemy, iż należy przewidzieć wykonanie zasilania szaf ROG-1 – ROG-5 oraz dostawę i montaż szaf. Wyposażenie szaf ROG-x jest opracowaniem autorskim dostawców proponujących wykonanie zasilania płyty boiska. Podano tylko ogólne wytyczne do budowy szafy. Każda z ROG zasila 24 obwody grzejne po 6,7kW, na moc łączną P-160kW.

W wyposażeniu szafy przyjąć:

1) Obudowa metalowa o odpowiednim (wysokim) IP

2) Wyłącznik główny

3) Zestaw sterników EASY do sterowania

4) Styczniki 4-polowe Z-SCH (SM 325 4z)

5) Wyłączniki nadprądowe CLS6 ( S303 B-20)

6) Wyłączniki różnicowo-prądowe CFI6 (P304 40A 30mA)

7) Styki pomocnicze do wyłączników nadprądowych i różnicowo-prądowych

8) Czujnik zaniku faz

9) Podgrzewacz wnętrza rozdzielnicy

10) Termostat podgrzewania wnętrza rozdzielnicy

11) Listwa zaciskowa kabli grzejnych

12) Listwa zaciskowa głównego zasilania (ze stacji trafo)

13) Listwa zaciskowa czujników

14) Ogranicznik przepięć SPC

lub każdego innego producenta.

- Instalacja okablowania strukturalnego. Na rysunku N-1.4 „Schemat blokowy.

Okablowanie strukturalne” widnieje szafka oznaczona jako RK-01. W dalszej

części dokumentacji nie ma sprecyzowanych informacji do czego ma ona

służyć, jaki jest jej typ oraz jakie jest jej wyposażenie. Prosimy o

wyjaśnienie oraz wskazanie pozycji w przedmiarze, która tyczy się tej

szafki.

Odp. 5.

RK-01 symbolizuje konieczność zasilania szafy GPD. Należy ją zasilić z najbliższej szafy zasilania gwarantowanego. Brakujący wg oferenta zakres robót ująć w Formularzu Cenowym w dziale II. Rozdz. 2.1 Okablowanie strukturalne. Postąpić zgodnie z zasadą opisaną w UWAGA 2  w zestawie odpowiedzi nr 12 z 29.07.09.

Z poważaniem

ZASTĘPCA  NACZELNIKA

WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Czesław Stoma

Otrzymuje:

wg rozdzielnika